## Dados e cálculos
Curva da bomba x Curva de Carga do Sistema
Exemplo: | Um sistema de recalque tem as seguintes características:
| Bomba Thebe RL-16 |  |  |  |  | Pede-se:
| frotor = | 159 | mm |  |  | a) A vazão e a altura manométrica total no ponto de trabalho;
| Rotação: | 3500 | RPM |  |  | b) A potência absorvida pela bomba;
| frecalque = | 75 | mm |  |  | c) A potência do motor elétrico a utilizar.
| fsucção = | 100 | mm
| HgR = | 27 | m |  |  | Solução:
| HgS = | 3 | m |  |  | a) Estipular uma vazão inicial (dentro da capacidade da bomba);
| Tubo PVC C = | 150
| Comprimento equivalente (tubulação + peças): |  |  |  |  | b) Calcular a perda de carga do sistema com a vazão estipulada;
|  | Recalque: LeR = |  | 200 | m | c) Calcular a altura manométrica total do sistema;
|  | Sucção: LeS = |  | 5 | m | d) Marcar o ponto (Q x Hm) na curva da bomba;
e) Aumentar a vazão e repetir os passos de a, b, c, d até atingir a vazão máxima da bomba;
f) Ligar os pontos marcados para formar a curva de carga do sistema;
g) Marcar o ponto de trabalho, no qual a curva de carga do sistema e a curva da bomba se encontram.
Curva da bomba x Curva de carga
[6 empty] | Q | Bomba | Sistema
[6 empty] | (m3/h) | Hm (mca) | hf (mca) | Hm (mca)
[6 empty] | 0 | 48.5 | 0 | 30
[6 empty] | 5 | 49.2 | 0.30732 | 30.3073
[6 empty] | 10 | 50 | 1.1094 | 31.1094
[6 empty] | 15 | 50.5 | 2.3509 | 32.3509
[6 empty] | 20 | 50 | 4.0051 | 34.0051
[6 empty] | 25 | 48.9 | 6.0547 | 36.0547
[6 empty] | 30 | 46.9 | 8.4866 | 38.4866
[6 empty] | 31 | 45.5 | 9.0179 | 39.0179
[6 empty] | 32 | 43 | 9.5641 | 39.5641
[6 empty] | 32.6 | 39.9 | 9.8988 | 39.8988
[6 empty] | 33 | 36 | 10.1249 | 40.1249
[6 empty] | 34 | 26 | 10.7005 | 40.7005
[6 empty] | 35 | 18 | 11.2906 | 41.2906